## Sheet1
Bottled N2 with 10' of poly line (not valved into LVEA)
Date | Time | Hours | Bottle Pressure (psig) | Instrument Air Pressure Regulator (psig) | Notes
2019-11-07 | 16:00 | 0 | 1700 | 52
2019-11-08 | 8:45 | 16.75 | 1425 | 52
2019-11-08 | 15:23 | 23.38 | 1320 | 52
2019-11-09 | 16:45 | 48.74 | 890 | 55 | notable change in regulator
2019-11-11 | 10:30 | 76.74 | 100 | 61 | notable change in regulator
Bottled N2 with Snoop leak tested SS line
2019-11-11 | 18:00 | 0 | 2600 | 53
2019-11-12 | 8:30 | 14.5 | 2570 | 82 | I first set regulator to 65 psig (from 52 psig) and then it jumped to 82 psi when valving into LVEA
2019-11-12 | 9:30 | 15.5 | 2570 | 73.5 | feeding LVEA
2019-11-12 | 10:30 | 16.5 | 2570 | 68 | feeding LVEA
2019-11-12 | 13:00 | 19 | 2520 | 63 | valved out from LVEA
2019-11-14 | 9:00 | 39 | 2500 | 64 | valved out from LVEA
2019-11-14 | 9:00 | 39 | 2500 | 74 | feeding LVEA
2019-11-14 | 14:12 | 44.2 | 2400 | 63.5 | feeding LVEA
2019-11-14 | 16:00 | 46 | 2360 | 64 | feeding LVEA
2019-11-15 | 8:30 | 86.5 | 370 | 77 | feeding LVEA
2019-11-15 | 9:26 | 87.4 | 300 | 72 | valved out from LVEA